## Slide 1: Monitoring Leveringszekerheid 2023

## Slide 2: Agenda
Welkomstwoord en introductie
Presentatie Maarten Abbenhuis
COO TenneT
Presentatie Patrick van de Rijt, Head of Market Analysis Energy System Planning TenneT
Vragen

## Slide 3: De rol van TenneT
Transportdiensten
Het mogelijk maken van transport van elektriciteit voor alle aangeslotenen (inclusief onderhoud en investeringen in het hoogspanningsnet)
Systeemdiensten
De balans tussen vraag en aanbod continu garanderen
Het faciliteren van de markt
Het verlenen van toegang tot de internationale elektriciteitsmarkt

## Slide 4: Leveringszekerheid is combinatie van twee factoren
Voldoende productie voor vraag
Wordt er op elk moment precies genoeg elektriciteit geproduceerd voor alle gebruikers, van consument tot de grote industrie.
Elektriciteit kun je immers (nauwelijks) opslaan.
Uitval van een centrale leidt niet tot uitval van de stroomvoorziening.
Beschikbaarheid transportnet
Kan de opgewekte elektriciteit ook naar de gebruiker worden gebracht.
TenneT's hoogspannings-netten behoren met een netbeschikbaarheid van 99,99963 procent tot de meest betrouwbare ter wereld.
Uitval van één netcomponent leidt niet tot uitval van de stroomvoorziening.
Notes: De zekerheid dat het licht kan branden oftewel de leveringszekerheid bestaat eigenlijk uit twee delen:
op elk moment moet er genoeg elektriciteit worden geproduceerd voor alle gebruikers. Oftewel: op elk moment moet er voldoende aanbod van elektriciteit zijn om aan de vraag te voldoen. Dit onderzoeken we in de jaarlijkse monitoring leveringszekerheid. En dat is dan ook het deel waar wij het vandaag over hebben.
Het andere deel waar het vandaag dus niet over gaat is de beschikbaarheid van het transportnet. Dit gaat over het transport van de stroom naar de gebruiker waarvoor voldoende ruimte moet zijn op ons net. Afgelopen jaar was 99,99963 % van de tijd voldoende ruimte beschikbaar. De investeringen om voldoende netcapaciteit te garanderen worden in ons twee jaarlijkse Investeringsplan behandeld. Dit valt buiten de scope van de monitoring leveringszekerheid.

## Slide 5: Leveringszekerheidsanalyses
Winter Outlook en Summer Outlook (ENTSO-E)
ERAA (European Resource Adequacy Assessment) (ENTSO-E)
Monitoring Leveringszekerheid (TenneT)
Adequacy Outlook (NL + DE (TenneT)
Notes: Winter Outlook en Summer Outlook(ENTSO-E)
  Seizoensgebonden/korte termijn (< 6 maanden)
  Europa
  Relevantie i.v.m. energiecrisis/Oekraïne
ERAA (European Resource Adequacy Assessment) (ENTSO-E)
  Middellange-lange termijn (<10 jaren)
  Europa
  Ondersteuning beslissingen introductie capaciteitsmechanismen
Monitoring Leveringszekerheid (TenneT)
  Nederland
  Middellange-lange termijn (<10 jaren)
  Advies aan EZK
Adequacy Outlook (NL + DE) (TenneT)
  Nederland en Duitsland
  Lange termijn (2030-2050)
  Inzicht verschaffen in waarborging leveringszekerheid in een CO2-vrij systeem

## Slide 6
Leveringszekerheid
Actuele ontwikkelingen

## Slide 7: Lange termijn: Uitfasering van kolen
Verbod op kolen in Nederland
Elektriciteitsproductie uit kolen in 2030 verboden in Nederland
Dit is een 4 GW reductie van stuurbare elektriciteitsproductie in tijden van grotere vraag
Ook in Duitsland worden kolen en nucleair uitgefaseerd
Uiterlijk wordt gebruik van kolen voor 2038 uitgefaseerd, nieuwe doelstelling van uitfasering in 2030 opgenomen in scenario’s
Relevant voor Nederlandse leveringszekerheid

## Slide 8: Stijging van de vraag
In Nederland
Van 117 naar 131 TWh elektrische vraag in Nederland tussen 2020 en 2030 (basisscenario)
Met name door elektrificatie v.d. industrie, mobiliteit en warmtevoorziening
In hogere ambitie scenario stijging tot zelfs 156 TWh
In het buitenland
Ook stijgingen van de vraag in Duitsland, België, Denemarken, en Verenigd Koninkrijk (~13% tussen 2025 en 2030)

## Slide 9
Leveringszekerheid
Het monitoring rapport

## Slide 10: Scenario’s
Verhaallijnen

## Slide 11: Scenario’s
Overzicht
2 scenario’s
(+1 variatie)
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
Uitvals-scenario
X
5 varianten
15 uitvalscenario’s
2025
2030
HB 2025: Basis
Huidig Beleid (HB)
Hogere Ambitie (HA)
35 weerscenario’s: 1982-2016
X
2 zichtjaren
HB 2030: Basis
HB 2025 verminderd gasvermogen
HB 2030 verminderd gasvermogen
HA 2030: Basis
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaat-jaar
klimaatjaar
- 1,6 GW gasvermogen
Notes: Verzamelen van gegevens en prognoses bij TenneT aangesloten partijen, onderzoek naar toekomstprognoses
Samenstellen van scenario’s op basis van deze en andere gegevens.
Uitvoeren van simulaties van de Europese elektriciteitsmarkt op basis van deze scenario’s.
Analyse van leveringszekerheids-indicatoren op basis van de resultaten uit de marktsimulaties.
Samenstellen van advies.

## Slide 12: Scenario’s
* Inclusief nucleair, kolen, gas, Biomassa en overig conventioneel
In 2030 overstijgt de piekvraag het regelbare vermogen
Dit is een nieuwe situatie waardoor tekorten kunnen ontstaan
De schaal van tekorten is echter niet extreem groot door
  andere bronnen van flexibiliteit
  Interconnectie
Totale vraag en regelbaar productievermogen hoeven dus niet gelijk te zijn, maar wel een indicatie van de situatie
Piekvraag, totale vraag en vermogen

## Slide 13: Resultaten
Grote spreiding over verschillende klimaatjaren en uitvalsscenario’s
Relatief veel LOLE uren in klimaatjaren 1987 en 1996 door combinaties van langdurige hoge vraag en weinig aanbod
Spreiding over de dag en het jaar
Tekorten geconcentreerd op winterse dagen, voornamelijk in de avondpiek van de eerste weken van het jaar
Geen tekorten tussen week 9 en week 45, ook in 2030
Variatie
1987
1996

## Slide 14: Resultaten
Impact interconnectie
Kansen op tekorten aanzienlijk verkleind door interconnectiecapaciteit
LOLE neemt af van 72 naar 4,5 uur per jaar
Verschil in bijdragen interconnectoren
niet alle grenzen dragen evenveel bij aan leveringszekerheid
Bijdrage VK en NO is relatief groot vergeleken met DE, BE en DK
Interconnectiecapaciteit
Grens | Capaciteit [MW] | Benuttingsgraad tijdens ENS | 
 |  | Relatief | Absoluut [MW]
DE -> NL | 5000 | 7% | 349
BE -> NL | 3400 | 4% | 122
GB -> NL | 1000 | 90% | 904
DK -> NL | 700 | 14% | 100
NO -> NL | 700 | 88% | 616

## Slide 15: Conclusies
Leveringszekerheid daalt tot 2030 in verhouding tot eerdere edities van de Monitoring
2
Deze reductie wordt met name veroorzaakt door de situatie buiten Nederland
3
5
Tot 2025 worden er geen tekorten verwacht
1
Het belang van interconnectie voor Leveringszekerheid blijft duidelijk, maar de bijdragen uit Noorwegen en het VK is veel belangrijker dan die uit België, Duitsland en Denemarken
4
De aannames voor batterijen hebben een grote impact op de eindresultaten
5
Notes: Tot 2025 worden er geen tekorten verwacht
Er zijn geen situaties met tekorten geïdentificeerd in alle klimaatcondities voor zichtjaar 2025
Leveringszekerheid daalt tot 2030 in verhouding tot eerdere edities van de Monitoring
Het niveau van Leveringszekerheid is verminderd in verhouding tot eerdere analyses, en geven een overschrijding weer van de 4-uur Loss-of-Load Expectation norm. Door een combinatie van verminderde productiecapaciteit en hogere vraag, met name in de buurlanden.
Deze reductie wordt met name veroorzaakt door de situatie buiten Nederland
De situatie binnen Nederland is juist verbeterd ten opzichte van eerdere analyse door hogere aangenomen batterijcapaciteit.
Het belang van interconnectie voor Leveringszekerheid blijft duidelijk, maar de bijdragen uit Noorwegen en het VK is veel belangrijker dan die uit België, Duitsland en Denemarken
De laatstgenoemde buurlanden zijn minder dan voorheen voorzien in staat om bij te dragen aan Nederlandse leveringszekerheid
De aannames voor batterijen hebben een grote impact op de eindresultaten
Omdat de ontwikkeling van batterijen onzeker is, blijft dit een belangrijke variabele in het daadwerkelijk behaald niveau van leveringszekerheid

## Slide 16: Advies
De resultaten geven geen aanleiding om de overheid te adviseren om direct actie te ondernemen om het niveau van leveringszekerheid te waarborgen op de korte tot middellange termijn
1
Zet het monitoring van de situatie voort, zowel voor Nederland als voor anderen landen
2
Onderneem actie om te verzekeren dat de markt tijdig voldoende flexibiliteit aan de vraag- en aanbodzijde kan realiseren om de leveringszekerheid te blijven waarborgen
3
Notes: De resultaten geven geen aanleiding om de overheid te adviseren om direct actie te ondernemen om het niveau van leveringszekerheid te waarborgen op de korte tot middellange termijn
Gegeven het hoge niveau van leveringszekerheid in 2025 zijn er geen redenen om aan te nemen dat er additionele maatregelen nodig zijn om acceptabele niveaus van leveringszekerheid te garanderen
Zet het monitoring van de situatie voort, zowel voor Nederland als voor anderen landen
Gezien de verwachte leveringszekerheid voor 2030 een kritisch niveau bereikt, kan binnen- en buitenlands beleid gerelateerd aan uitbedrijfname van productiecapaciteit een sterke impact hebben op Nederlandse leveringszekerheid
Onderneem actie om te verzekeren dat de markt tijdig voldoende flexibiliteit aan de vraag- en aanbodzijde kan realiseren om de leveringszekerheid te blijven waarborgen
Het kritische niveau van leveringszekerheid van 2030 is afhankelijk van de daadwerkelijke realisatie van voldoende opslagvermogen en de beperking van verdere uitbedrijfname van flexibele eenheden

## Slide 17
Vragen en discussie

## Slide 18
Back-up info

## Slide 19: Scenario’s
Duurzaam
Grote stijging van wind op zee, wind op land en zon-PV
Stijging groter in HA scenario
Conventioneel
Verbod op kolenstook in 2030 (- 4 GW)
Afname van 2,6 GW gasvermogen
Gedeelte van gasvermogen wordt waterstof gedreven in het HA scenario
Aanbod

## Slide 20: Scenario’s
Stijging vraag in alle scenario’s
Voornamelijk door elektrificatie in industrie, groei elektrisch vervoer en groei inzet warmtepompen
Groei van ~12% tussen 2020 en 2030 in het HB scenario en 33% in het HA scenario
Daarbovenop komt flexibele vraag uit power-to-gas en power-to-heat
Groei van opslag
Opslag wordt een belangrijke bron van flexibiliteit, met 10 GW in het HB scenario en 13 GW in HA
Vraag en opslag
* Power-to-X vraag is een modelresultaat en geen scenario input

## Slide 21: Resultaten
Tot 2025 geen tekorten
Geen LOLE en EENS, zowel voor het basisscenario als gevoeligheid met verminderd gasvermogen voor 2025
LOLE stijgt over de norm in 2030
In het Huidig Beleid scenario stijgt de LOLE over de norm van 4,0 uur per jaar, namelijk tot 4,5 uur per jaar
In 2030 is de LOLE zeer gevoelig voor verminderd gasvermogen
Indicatoren
* 1,6 minder gasvermogen in Nederland

## Slide 22: Resultaten
Opslag
Opslag relatief onzeker
Resultaten worden alleen behaald bij ontwikkeling zoals verwacht in batterijvermogen
Aanzienlijke vermindering van niveau van leveringszekerheid bij lager dan verwachte batterijontwikkeling
Kleiner effect bij verdere toevoeging van opslag
Gevoeligheid opslag
Notes: * De LOLE waarde wijkt hier af van de algemene LOLE waarde voor het HB scenario doordat deze gevoeligheid slechts is uitgevoerd voor één
enkel uitvalscenario, waar voor de hoofdresultaten voor 15 uitvalscenario’s worden doorgerekend. Deze gevoeligheidscases zijn wel
doorgerekend voor alle klimaatjaren. De resultaten moeten hierom dus met nadruk gezien worden als gevoeligheidsanalyse.

## Slide 23: Aanbod buitenland

## Slide 24: Vraag buitenland

## Slide 25: Aanbod Nederland in tabelvorm

## Slide 26: Vraag Nederland in tabelvorm

## Slide 27: Piekvraag, totale vraag en vermogen
Variabele | Huidig beleid (HB) |  | Hogere Ambitie (HA)
 | 2025 | 2030 | 2030
Totale vraag [TWh] | 120 | 131 | 155
Piekvraag [GW] (gemiddeld over alle klimaatjaren) | 19,4 | 21,4 | 26,0
regelbaar vermogen [GW] * | 22,6 | 15,9 | 17,5
* Inclusief nucleair, kolen, gas, Biomassa en overig conventioneel

## Slide 28: Vergelijking MLZ21 en MLZ22
* Conventioneel vermogen bestaat in deze tabel uit een combinatie van nucleair, kolen, gas, waterkracht en overig conventioneel vermogen.

## Slide 29: Duur en grootte ENS events

## Slide 30: Resultaten Economische levensvatbaarheidsanalyse

## Slide 31: Piekvraag, totale vraag en vermogen
Variabele | Huidig beleid (HB) |  | Hogere Ambitie (HA)
 | 2025 | 2030 | 2030
Totale vraag [TWh] | 120 | 131 | 155
Piekvraag [GW] (gemiddeld over alle klimaatjaren) | 19,4 | 21,4 | 26,0
regelbaar vermogen [GW] * | 22,6 | 15,9 | 17,5
* Inclusief nucleair, kolen, gas, Biomassa en overig conventioneel

## Slide 32: De studie in een vogelvlucht
2
3
Resultaten
4
Conclusies
1
Proces Monitoring Leveringszekerheid
Scenario’s